第一标段：

主要构筑物技术参数

1、主要构筑物及技术参数

注：以室外地坪为±0.00m，系统污水进水标高暂定-1.00m。埋设深度（覆土层为300mm）

| 序号 | 名 称 | 规格及说明 | 总容积（m3） | 有效容积 （m3） | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅井 | 基本尺寸： 2000×400×1500mm 有效水深500mm | 1.2 | 0.4 | 1座 | 钢筋混凝土 |
| 2 | 预曝气调节池 | 基本尺寸： 3000×4000×4000mm | 48 | 30 | 1座 | 钢筋混凝土 |
| 3 | 设备基础 | 基本尺寸： 8500×4000mm（平面） | 34m2 | - | 1块 | 钢筋混凝土 |
| 4 | 水处理设备房 | 基本尺寸：4000×4000×3300mm | 16m2 |  | 1间 | 砖墙结构 设在调节池上方。 |

2、主要设备性能及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术规格及性能参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工格栅 | 尺 寸400mm×1200mm 数 量：1台 |
| 2 | 污水提升泵 | 规 格 流量=2.5m3/h 扬程=7m 轴功率=0.55KW 数 量：2台（1用1备） |
| 3 | 硝化液回流泵 | 规 格 流量=5m3/h 扬程=8m 轴功率=0.55KW 数 量：1台 |
| 4 | 鼓风机 | 规格： 风 量： 0.63m³/min 功 率： 0.75KW 升 压： 3000mmH2O 转 速： 450r/min 排风口径： 直径50 净 重： 190kg 毛 重： 223kg 数 量： 2台（一用一备，交替运行） |
| 5 | PLC自动控制柜 | 控制方式：采用全自动PLC控制 数 量： 1台 |
| 6 | A级生物处理池 | 设计总容积：10.5m3 有效水深：2.65m 有效容积：9.5 m3 停留时间：3.8hr 容积负荷：0.8～1.0kgBOD/m³.d 溶 解 氧：0.5～1.0mg/L 曝气规格：ABS组合穿孔曝气 填料名称：弹性立体填料 填料规格：Φ150 箱体尺寸：1200×3000×2900mm（人孔高300mm） 数 量：1只 |
| 7 | O级生物处理池 | 设计容积：26m3 有效水深：2.60m 有效容积：23.4m3 有效时间：9.36hr 氧利用率：15%-22% 溶 解 氧：2～4mg/L 气 水 比：15：1 曝气型式：高效膜片式微孔曝气 填料名称：弹性立体填料 填料规格：Φ150 填料高度：1800mm 填料数量：16m3 箱体尺寸：3000×3000×2900mm（人孔高300mm） |
| 8 | 二沉池 | 设计总容积：7.8m3 有效水深：2.5m 有效容积：6.75m3 停留时间：2.7HR 上升流速：0.10～0.15mm/s 表面负荷：1.0m³/m²h 中心导流筒：Ф300mm 箱体尺寸：1800×1500×2900mm（人孔高300mm） 数 量：1只 |
| 9 | 清水池 | 设计容积：13m3 有效水深：2.3m 有效容积：10m3 基本尺寸：1500×3000×2900mm（人孔高300mm） 数 量：1只 |
| 10 | 污泥消化池 | 设计容积：7.8m3 有效水深：2.6m 有效容积：7m3 基本尺寸：1800×1500×2900mm（人孔高300mm） 数 量：1只 |
| 11 | 调节池预曝气装置 | 型 式：穿孔曝气 数 量：1套 主 管：DN50 支 管：DN32 |
| 12 | 次氯酸钠发生器 | 数 量：1台 外形规格：1200×1000×1300mm |

第二标段：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 1.名称:风冷模块主机 2.制冷量:130KW 3.制热量:142KW 4.名义制冷功率:38.4KW 5.名义制热功率:40.2KW - 制冷剂:R410A - 机组COP值:大于或等于3.39 8.工作环境温度：制冷，15℃～50℃；制热，-15℃~25℃。 |
| 2 | 空调器 | - 名称:卧式安装风机盘管 - 制冷量:3660W 3.制热量:6200W 4.输入功率：59W 5.额定风量:680m3/h |
| 3 | 空调器 | - 名称:卧式安装风机盘管 - 制冷量:5420W 3.制热量:8850W 4.输入功率：108W 5.额定风量:1020m3/h |
| 4 | 空调器 | 1.名称:卧式安装风机盘管 2.制冷量:10800W 3.制热量:17310W 4.输入功率：212W 5.额定风量:2040m3/h |

### 8．质量等级标准及要求

8.1  质量等级要求合格标准。

8.2  招标设备的要求

投标人所提供的货物不仅要符合相应的国家或行业的技术标准和规范，还应满足本招标文件已提出的技术、规格要求，招标文件中技术要求与采购清单中若有不一致的，以本招标文件为准。

1.招标设备的总体要求

1.1投标货物须为货物直接制造厂商制造的、全新的、未经使用的、技术先进的优质产品，并符合国家相应的技术标准。

1.2代理商投标应出具制造商出具的为采购货物提供售后服务的证明文件原件。

1.3本技术规格及要求所使用的标准、规范如与投标人执行的标准相矛盾时，按标准高的执行。

1.4所使用的材料及配件达到优质标准，并要求有厂家出具的产品质量合格证明书，且投标人应保证安装调试的一次性验收合格。

1.5货物直接制造厂商应派有资格、有经验的人员及时对零部件组装、总装的全过程进行监督、指导，保证成套设备质量为优良等级。

1.7投标货物的部件、材料应为国产优质产品或国际知名品牌。

1.8货物安装工程的质量须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的合格标准。

2.货物的主要技术参数要求

2.1货物类型

本次采购的空调设备须为国内一线品牌，技术规格要求以本招标文件为准；

（1）模块化风冷冷（热）水机组COP值大于或等于3.39（均需提供第三方权威检测机构的检测报告）

（2）本次采购模块化风冷冷（热）水机组节能型产品。

（3）所投设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造的全新的产品。

（4）所投设备须提供第三方机构出具的节能认证报告。

2.2货物运行环境要求

除技术规格另有规定外，投标货物应满足以下条款：

（1）工作环境温度：制冷，15℃～50℃；制热，-15℃~25℃。

（2）工作电源：380V，50Hz / 三相：220V，50Hz / 单相。电压波动范围±10％。

2.3模块化风冷冷（热）水机机组技术要求：（★为实质性响应条款，不满足者视为废标）

2.3.1★风冷热泵机组单台模块额定制冷量130KW，额定制热量142KW，一组五台单模块，共三组。

2.3.2★机组制冷COP值≥3.39；冷媒：R410A

2.3.3 机组采用国际知名品牌涡旋压缩机；

2.3.4 ★模块化风冷冷（热）水机组采用电子膨胀阀进行能量调节；

2.3.5 ★模块化风冷冷（热）水机组水侧换热器采用高效壳管式换热器；

2.3.6 空调机组能自行均衡压缩机运行时间，延长整机寿命；

2.3.7 空调机组具备智能除霜功能.

2.3.8 完善的保护系统

（1）压缩机高低压保护、压缩机过流保护、压缩机排气温度保护、机组防过热保护等。（2）机组制冷运行模式下的防冻保护、机组冬季水系统防冻保护、水流开关保护等；

（3）电源逆（缺）相保护、传感器故障保护等。

2.3.9★模块机组组合灵活，无主从机之分，安装方便，最多可实现16台机组组合。

2.3.10投标产品结构紧凑，占地面积最小的优先考虑。

2.3.11投标产品出厂标配靶流开关，节能安装成本，质量更可靠。

2.3.12投标产品采用低噪轴流风机，降低机组噪音。

2.3.13机组具有运行数据记忆功能。故障前30分钟的数据均记录在机组的电脑板上。可自动智能存储机组掉电前的数据以及运转状态，来电后，自动恢复到原先设定的状态，从而降低因突然停电等对业主造成的影响。

8.9  产品生产要求须满足国家最新版相关规范、生产标准要求。

8.10 系统安装要求：

（1）照图施工。

（2）安装单位必须遵守的包括并不限于施工规范如下：

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016)

《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011)

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）

（3）施工前安装单位须提交施工组织及技术要求，业主审批后方可施工。