谈判项目说明和要求

| 永城市公安局电梯参数规格技术要求 |  |
| --- | --- |
|  | 载重：800kg |
|  | 速度：1.0m/s |
|  | 服务层站：5/3/3 |
|  | 提升高度：H=14.290m |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮 |
|  | 控制方式： 单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：贯通门中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部对重侧（无机房） |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)： 2000mm*2000mm |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)： 1400mm*1750mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)： 800mm*2100mm |
|  | 顶层净高:3900mm |
|  | 底坑深度:1200mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：443发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁： |
|  | 轿门材质：443发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：简洁大方 |
|  | 地板型号：PVC拼花 |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：443发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层为采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：所有层为443发纹不锈钢 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：所有层为443发纹不锈钢 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2003 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/XO 10902.1 其他相关标准 |

| 永城市公安局电梯功能配置要求 |  |
| --- | --- |
| 主要功能 |  |
| 1、全集选控制 | 2、自动返基站 |
| 3、满载直驶 | 4、错误指令取消 |
| 5、重新初始化运行 | 6、故障自诊断 |
| 7、井道楼层间距自学习 | 8、端站保护 |
| 9、超载保护 | 10、驱动设备过热保护 |
| 11、电网异常检测功能 | 12、速度异常检测功能 |
| 13、接触器异常检测功能 | 14、抱闸异常检测功能 |
| 15、轿顶检修 | 16、机房紧急电动运行 |
| 17、自动泊梯 | 18、锁梯开关 |
| 19、自动返回 | 20、开关门按钮 |
| 21、光幕门保护 | 22、关门力矩保护 |
| 23、轿厢开门保护 | 24、轿厢关门保护 |
| 25、厅外重开门 | 26、轿厢关门延时保护 |
| 27、内部通话装置 | 28、轿厢到站钟 |
| 29、轿厢警铃 | 30、轿厢内应急照明 |
| 31、轿内照明风扇自动控制 | 32、轿内楼层及方向显示 |
| 33、厅外楼层及方向显示 | 34、防捣乱保护 |
| 35、静音模式 | 36、语音安抚 |

电梯安装施工要求

一、工程概况：

1、工程基本情况

1.1 工程名称：永城市公安局

1.2 施工地点：永城市东方大道

1.3 客户联系人及联系方式：

1.4 质量目标：一次验收合格率98％，一次交付合格率100％

1.5 计划施工时间：

预计开工日期：

预计调试日期：

预计完工日期：

2、施工前期勘测：

2.1 规格型号：质量合格

2.2 数量：1台

2.3 载重：800公斤

2.4 速度： 1.0m/s

2.5 层站：5层3站3门

2.6 驱动方式： 曳引

2.7 电梯目前状况描述：设备到场待装

二、施工依据：

1、法律法规：

1.1 《特种设备安全监察条例》

1.2 《中华人民共和国安全生产管理法》

1.3 《特种设备质量监督与安全监察规定》

2、行业、企业有关技术标准

2.1  GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

2.2  GB/T10058－1997《电梯技术条件》

2.3  GB/T10059－1997《电梯试验方法》

2.4  GB10060－93《电梯安装验收规范》

2.5  GB/T18715－2002《电梯维修规范》

2.6 《电梯安装监督检验与定期检验规则》

2.7  公司电梯施工有关工艺规程

三、资源配置

1、人力资源组织

a. 施工负责人：

b. 施工技术负责人：

c. 安全员：

2、施工工具及仪器：

螺丝刀若干、扳手6－30mm、钢丝钳、尖嘴钳、电焊机、切割机、手拉葫芦、手锤、工作灯、卷尺、钢尺、万用表、 钳形电流表、游标卡尺、塞尺、磁力线坠

3、劳保用品：

安全帽、安全带、防护网、防护栏、护目镜、电焊面罩、绝缘鞋、手套

- 备品配件：（按合同规定）

四、安全防护措施

1、严格执行公司三级安全检查制度。

2、做好安全宣誓记录。

3、严禁酒后或精神恍惚时从事电梯作业。

4、检查机房门窗应完好，认真清理施工现场。

5、井道口、层门口做好防护栏，并粘贴警示标识。

6、严禁立体交叉施工。

7、施工中易燃易爆物品如汽油、煤油、氧气、乙炔等要妥善保管，分开存放，使用时应注意安全距离，工完场清。

8、吊装使用的吊具、绳索等使用前仔细检查，吊装时吊钩下严禁站人，并保持安全距离。

9、严禁带电作业。

10、严格遵守业主各项管理制度。

11、严格执行公司《施工现场管理制度》

五、记录的要求

电梯安装过程中及完工后应及时作好施工记录，安装的重要零部件的合格证明应保存归档，为电梯安装合格提供证据。

六、施工应达到的标准

（一） 机房工作标准：

1.甲方配置：

1.1 主电源开关、井道、轿厢照明开关

1.2 三相五线电源

2、控制柜功能检测

2.1 检修侧有不少于0.7×0.6的预留空间

2.2 断错相保护有效

2.3 通电导体与地之间电阻≥0.5MΩ

2.4 所有电气设备、线管、线槽按地阻值应≤4Ω

2.5 易于带电部件与机房接地连通良好

3、曳引机的调整维护：

3.1 有适量的油量，油质符合要求

3.2 制动器工作灵活、有效，符合原设计要求

3.3 制动器电流至少有2个独立电气元件控制，如果其中一个接触器的主触点未打开，最迟在下一次运行方向改变时，应防止电梯再运行。

3.4 曳引轮垂直度误差≤2mm以内

3.5 曳引轮、导向轮平行度误差应在≤1mm以内

3.6 曳引轮应设置防跳绳装置和安全防护装置

3.7 应有上行超速保护装置

3.8切断电动机电流至少应当用两个独立的电气装置来实现。当电梯停止时，如果其中一个接触器的主触点未打开最迟应在下一次运行方向改变时，应该防止电梯再运行。

4、钢丝绳的标准要求：

4.1 钢丝绳应无断丝、无断股

4.2 公称直径磨损不能大于7％

4.3 钢丝绳落入孔应在20－40mm

4.4 防护台阶≥50mm

4.5 巴士合金应一次浇注完成，温度不少于380oC

4.6 绳头组合应有双重锁紧螺母，开口销及防扭转措施

4.7 钢丝绳之间最大张力差应≤5％

4.8 钢丝绳及绳头内严禁有死弯

5、限速器

5.1 限速器的选型应正确，与额定速度相符

5.2 封记应完好

5.3 开关应灵活可靠

5.4 上行保护装置及开关动作可靠

5.5 与导轨顶面和端面误差均不大于10mm

5.6 接地保护安全可靠

6、救援设备：

6.1 配有可靠地松闸扳手

6.2 标有上、下方向的盘车轮

6.3 切合实际的救援说明

6.4 准确无误的绳标、绳显

（二） 井道的工作标准：

1、安全距离：

当电梯冲顶、对重缓冲器完全压缩后，轿顶应提供以下安全距离保证：

1.1 导轨不小于0.1+0.035v2(m)的制导行程

1.2 站人位置不小于1.0+0.035v2(m)距离

1.3 井道顶最低部件与轿厢最高部件不小于0.3+0.035v2(m)的距离

1.4 提供一个不小于0.5m×0.6m×0.8m矩形空间

1.5 当轿厢完全压缩缓冲器时，对重导轨应提供不小于0.1+0.035v2(m)的制导行程

2、导轨及支架

2.1 每根导轨必须有2个支架，其间隔不大于2.5m

2.2 每列导轨工作面5mm铅垂线偏差T型导轨不大于1.2mm，对重导轨不大于2mm

2.3 两列导轨顶面距离偏差：轿厢侧+2mm，对重侧+3mm

2.4 导轨工作向接头台阶应不大于：轿厢侧0.05mm，对重侧0.15mm

3、安全开关

3.1 上、下强迫换速开关应动作灵活可靠

3.2 上、下限位开关应作用可靠，符合可反方向运行要求

3.3 应设置在轿厢和对重接触缓冲器前起作用的极限保护开关，在轿厢或对重压缩缓冲器期间该开关应始终保持动作状态

3.4 极限开关动作后，电梯不能自动恢复运行

4、电缆、电线的敷设

4.1 线管、线槽应敷设牢固、动力线与信号线分开敷设

4.2 电线、电缆应采取防绝缘层损伤的措施

4.3 随行电缆应避免与限速器绳、限速极限开关、灯等装置干涉

4.4 当轿厢实在压缩在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢边框接触

4.5 应设置防止移动电缆与导轨支架干涉的防护装置

5、井道照明的设置：

5.1 井道应设置永久性照明灯

5.2 井道最高、最低0.5m以内各装设一盏灯

5.3 中间不超过7m间距敷设

5.4 井道所有门关闭后，轿顶及底坑地面以上1.0m处亮度至少为50lx

6、轿厢设置的要求：

6.1 轿顶应设置防护栏，当顶层距离满足要求时，护栏不低于1.10m

6.2 轿顶应设置急停开关、检修插座、轿顶照明并有中文标识

6.3轿顶应设置防止误操作的双稳态检修开关，并保持具有优先权。检修运行速度不能大于0.63m/s

6.4 如有安全窗，则应有检测其锁紧状态的安全开关，并不能朝轿厢内开启

6.5 轿厢内应有电梯制造单位名称或商标，并标明载重量和准乘人数

6.6轿内应设置紧急报警和应急照明装置，该装置停电后应有自动充电电源供电，应急照明供电时间供1W灯泡用1小时

6.7 应设置宽度不小于出入口的垂直部分大于0.75m的轿厢护脚板

6.8 应设置与速度相匹配的安全钳及在其动作前起作用的安全钳开关

6.9 防止轿厢超载运行的装置应可靠

6.10导靴应固定牢固、无磨损，润滑良好

7、对重组合安全的要求：

7.1 对重块应设置防跳出装置

7.2 导靴应固定牢固、无磨损

7.3 润滑系统良好

7.4 补偿链（绳）无磨损，二次保护完整，悬挂装置双重螺母，开口销完整

（三） 层站、层门、轿门：

1、层门：

1.1 层门装置及地坎应固定牢固

1.2 门扇与门框、地坎间隙应保持在（客梯1－6mm、货梯1－8mm）

1.3 层门和轿门运行时不应有脱轨、机械卡阻或行程终端时错位

1.4 当轿厢在开锁区外时，层门应有自动关闭层门装置

1.5 轿厢应在层门锁紧元件最小啮合长度不小于7mm时才能启动

1.6 如果一个层门或轿门开着，应不能启动电梯或不能保持继续运行

1.7 每个层门均应有从外部可开启的三角锁

2、层站：

2.1 外呼按钮及显示功能正常有效

2.2 如有消防开关，消防功能应正确有效

3、轿门

3.1 轿门应设置灵活有效的防夹功能

3.2 轿门与门框及地坎间隙应为（客梯：1－6mm，货梯：1－8mm）

（四） 地坑要求：

1、安全距离：

当轿厢完全压缩缓冲器时，地坑应满足以下条件：

1.1 提供一个不小于0.5m×0.6m×1.0m的长方体

1.2 导靴、安全钳、护脚板等部件与地坑面不小0.1m

2、地坑装置

2.1 红色双稳态急停开关及检修插座并有中文标识

2.2不低于2.5m的对重防护栏且补偿链不得与其干涉

2.3 限速器涨绳轮防止断绳开关功能可靠

2.4 深度大于1.6m时应设安全牢固的爬梯

2.5 地坑应清洁干净无杂物

3、缓冲器设置：

3.1 弹簧缓冲器只能用于≤1m的电梯

3.2 弹簧缓冲器安全距离200－350mm液压缓冲器安全距离150－400mm

3.3 液压缓冲器油位正常，柱塞防尘防锈良好

3.4 液压缓冲器电气开关动作安全可靠

3.5 液压缓冲器复位时间不大于120秒

（五） 功能试验：

1、限速器－安全钳联动试验安全可靠

2、平衡系数保持在0.4－0.5之间

3、轿厢装载125％负荷下行制停应可靠

4、轿厢平层精度为：双速+30mm，调速+15mm

5、轿内操纵控制正常、信号显示清晰

6、上行超速保护功能可靠

7、对重完全压缩在缓冲器上，轿厢不能被钢丝绳提升

8、轿厢载50％负荷上下行速度应在设计范围92％－105％之间

电梯钢结构井道要求

一、1、采用150*150mm方钢管为主承重结构。

2、采用100*100mm矩形钢管为两侧导轨支架横梁

3、采用钢化夹胶玻璃。

4、220系列304材质驳接爪，995黑色结构胶；

5、构架基坑防水采用国标丙纶布防水及各个土建工程。

6、顶部屋面采用复合板或玻璃。

7、钢架机构油漆采用专用油漆

8、负责提供并安装电梯门外门套发纹不锈钢。

以上材质根据供货情况可适当进行调整，但材质不能低于以上规格要求。

二、为保证工程质量及施工的顺利进行，甲方应派员参加本工程配合协调工作；

三、施工质量进行监督，确保钢架满足电梯安装要求。

四、其它事项：

1、井道内外安装脚手架等均在施工范围内。

2、甲方应免费提供施工电源、施工场地、材料及工具存放的仓库；

3、施工期间井道周围及上下应无其它工程人员施工。

4、电梯开门侧墙体封闭、底坑开挖，施工范围内。

5、由施工方造成的施工安全人员伤亡事故问题由施工方自行负责。

6、按图施工，文明施工，保证电梯钢架施工质量。