永城市公安局电梯设备加装及电梯钢结构井道制作项目（二次）

竞争性谈判文件

采购编号：永财采购【2019】137号

中心编号：永 公 采【2019】137号

采 购 人：永城市公安局

代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科

二○一九年九月

### 目录

目录	- 0 -

第一章 竞争性谈判公告	- 1 -

第二章 谈判供应商须知	- 7 -

一、说明	- 7 -

二、竞争性谈判文件	- 8 -

三、谈判响应文件的编写	- 9 -

四、谈判响应文件的递交	- 10 -

五、谈判程序	- 11 -

六、授予合同	- 14 -

第三章 谈判响应文件格式	- 15 -

一、法定代表人授权书	- 18 -

二、谈判书	- 19 -

三、资格证明文件	- 21 -

四、报价表格	- 24 -

（一）第一轮报价表	- 24 -

（二）报价一览表	- 25 -

（三）备件、专用工具和消耗品价格表	- 26 -

（四）货物分项报价一览表	- 27 -

五、技术规格偏差表	- 28 -

六、商务条款偏差表	- 29 -

七、项目实施方案	- 30 -

八、服务承诺	- 30 -

九、反商业贿赂承诺书	- 31 -

十、其他	- 32 -

第四章 项目采购资料表	- 33 -

第五章 谈判项目说明和要求	- 36 -

第六章 合同条款	- 53 -

# 第一章 竞争性谈判公告

永城市公安局电梯设备加装及电梯钢结构井道制作项目（二次）竞争性谈判公告

一、采购项目名称：永城市公安局电梯设备加装及电梯钢结构井道制作项目（二次）

二、采购项目编号：永财采购【2019】137号

永公采【2019】137号

三、采购预算金额：30.2万元人民币

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

（一）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。（财库[2011]181号、财库〔2014〕68号）；

（二）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的节能清单中所列的节能产品；

（三）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的环境标志产品政府采购清单中所列产品。

五、项目基本情况：

采购内容：1部客梯及钢结构制作；

项目地址：永城市境内；

计划工期：15历日天；

质保期限：1年；

标段划分：一个标段。

六、供应商资格条件：

1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,须具有独立法人资格;

2、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

3、制造商资质：

3.1投标人应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；

3.2特种设备（电梯）制造许可证A级资质，特种设备（电梯）安装改造维修许可证（安装、维修）B 级及以上资质；

3.3电梯制造商特种设备制造许可证中“乘客电梯”一栏表内“曳引式客梯”（V）大于或等于2m/s（以制造许可证为准）；

4、经销商资质：

4.1投标人应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；

4.2投标人需提供生产厂家唯一授权委托书原件；

5、不接受联合体投标；

七、竞争性谈判文件的获取时间及地点

（一）时间：2019年9月28日至2019年10月8日下午18:00。

（二）地点：网上获取；

（三）售价：谈判文件获取免费。

凡有意参加谈判者，请使用企业数字证书（key）登录永城市公共资源交易中心网站进入投标专区进行网上报名并下载谈判文件。

特别提醒：未在永城市公共资源交易中心办理数字证书的供应商请在永城市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。供应商报名操作说明书请在永城市公共资源交易网站下载专区下载。

八、响应文件提交的截止时间及地点

（一）时间：2019年10月10日9时30分（北京时间）；

（二）地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室，逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，不予受理。

（三）本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

九、响应文件的开启时间及地点

（一）时间：2019年10月10日9时30分（北京时间）；

（二）地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室。

十、发布公告的媒介及公告期限

本次谈判公告已在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》上发布。

公告期限为三个工作日。

十一、联系方式

采 购 人：永城市公安局

联 系 人：卢先生

电    话：19803707111

联系地址：永城市东方大道

代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科

联 系 人：周女士

联系方式：0370-5019918

联系地址：永城市浍河路

发布人：永城市公共资源交易中心政府采购科

时间：2019年9月27日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

*在此期间CA数字证书请勿进行变更、延期等操作！

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）下载“永城投标文件制作系统SEARUN 最新版本”及CA签章工具，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

第二章 谈判供应商须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于永城市公安局电梯设备加装及电梯钢结构井道制作项目（二次）。

2、词汇定义

2.1“采购人”系指永城市公安局。

2.2“谈判供应商”系指向采购人提供谈判响应文件的单位。

2.3合格的谈判供应商

2.3.1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,须具有独立法人资格;

2.3.2、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

2.3.3、制造商资质：

2.3.3.1投标人应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；

2.3.3.2特种设备（电梯）制造许可证A级资质，特种设备（电梯）安装改造维修许可证（安装、维修）B 级及以上资质；

2.3.3.3电梯制造商特种设备制造许可证中“乘客电梯”一栏表内“曳引式客梯”（V）大于或等于2m/s（以制造许可证为准）；

2.3.4、经销商资质：

2.3.4.1投标人应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；

2.3.4.2投标人需提供生产厂家唯一授权委托书原件；

2.3.5、不接受联合体投标；

2.4

“服务”系指竞争性谈判文件规定谈判方须承担的售后服务及其承诺。

“货物”系指卖方按竞争性谈判文件规定，须向买方提供的货物及其他有关技术资料和材料。

2.5合格的服务

成交人对合同义务全面负责；对本项目的技术服务全面负责；对本项目的验收全面负责。

2.6“成交人”接到并接受成交通知，最终被授予合同的谈判供应商。

2.7“竞争性谈判文件”采购人根据国家有关规定并针对本采购项目的需求编制并发出的全部文件。

2.8“谈判响应文件”指谈判供应商根据竞争性谈判文件的要求提交的所有文件。

2.9 “报价”本报价应包括完成本项目的一切费用（详见第四章项目采购资料表）。

## 二、竞争性谈判文件

3、竞争性谈判文件构成

竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一章竞争性谈判邀请函；

第二章谈判供应商须知（包括密封、签署、盖章要求、报价要求、谈判响应文件编制要求等）；

第三章谈判供应商应当提交的资格证明文件（格式）；

第四章项目采购资料表；

第五章谈判项目说明和要；

第六章合同条款及补充格式。

4、竞争性谈判文件的澄清

谈判供应商对竞争性谈判文件如有需要澄清的疑问，应在谈判响应文件递交截止时间前3天按竞争性谈判问中载明的地址以书面形式通知到采购人。采购人将视情况在谈判响应文件递交截止日3日前采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。同时将不标明疑问来源的书面答复函发每个领取竞争性谈判文件的所有潜在谈判供应商。

5、竞争性谈判文件的修改

5.1在竞争性谈判邀请函中所述的谈判响应文件递交截止日期前，采购人可主动地或在解答谈判供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

5.2竞争性谈判文件的修改将以书面方式通知到已购买竞争性谈判文件的所有潜在谈判供应商，并构成竞争性谈判文件的一部分，对所有谈判供应商均具有约束力。

5.3谈判供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

5.4为使谈判供应商有充分的时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长谈判响应文件递交截止期。

## 三、谈判响应文件的编写

6、要求

谈判供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则，其谈判响应文件将被拒绝。

7、谈判响应文件计量单位

除在竞争性谈判文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

8、谈判响应文件的组成(包括不限于)

8.1谈判响应文件包括下列部分：

- 法定代表人授权书

- 谈判书

- 资格证明文件

- 报价表格

- 技术规格偏差表

- 商务条款偏差表

- 项目实施方案

- 服务计划

- 反商业贿赂承诺书

- 其他

8.2谈判供应商所投谈判响应文件正本壹份，副本叁份，副本可以使用正本的复印件。

8.3谈判供应商必须按竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件，提交相应的文件资料。未响应竞争性谈判文件将视为漏项或非实质性响应竞争性谈判文件而取消谈判资格。

9、谈判响应文件有效期

9.1谈判响应文件应自递交之日起，在第四章“项目采购资料表”规定的时间内保持有效。谈判响应文件有效期不足的将被视为非实质响应谈判而予以拒绝。

9.2在特殊情况下，采购人可征求谈判供应商同意延长谈判响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可以拒绝这种要求。同意延期的谈判供应商将不会被要求也不允许修改其谈判响应文件实质内容。

10、谈判响应文件的签署及规定

10.1谈判供应商应准备正本壹份及副本叁份。必须胶装成册，不得有活页，并编制目录。每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

10.2谈判响应文件正本和副本须用A4纸打印并装订成册，由正式授权的谈判代表在规定签章处签字或盖章并加盖公章。

10.3除对错处作必要修改外，谈判响应文件中不许有加行、涂改或改写。如有修改错漏处，必须由谈判供应商的法定代表人或其授权委托人签字或盖章、加盖公章。

10.4电报、电传和传真谈判响应文件一律不接受。

## 四、谈判响应文件的递交

11、谈判响应文件的密封和标记

11.1谈判供应商应将谈判响应文件正本和副本分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章并标明项目编号、采购单位名称及“正本”和“副本”字样。未按要求密封造成的泄密，谈判供应商自行负责。

11.2每一密封文件袋上注明：谈判供应商名称、项目名称、项目编号和“于____年___月____日___点前不准启封”等字样。

11.3如果外层封袋上未按13.1要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。采购人拒收未成册和未按以上要求封装的谈判响应文件。

11.4谈判供应商应清楚竞争性谈判文件应直接从采购人获得，根据复制竞争性谈判文件编制的谈判响应文件将被拒收。

12、递送谈判响应文件的截止时间

12.1谈判供应商应在不迟于第四章“项目采购资料表”中规定的截止日期和时间将谈判响应文件按照“项目采购资料表”中载明的地址递交至采购人。采购人将拒绝在谈判响应文件递交截止时间后送交的谈判响应文件。

附：开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2）电子投标文件解密异常情况处理

a. 因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

b. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

## 五、谈判程序

13、谈判程序

13.1本次竞争性谈判采购采取两轮报价制，第一轮报价为谈判响应文件的书面报价，第二轮报价在谈判中现场书面递交。

13.2第二轮谈判的顺序由谈判供应商代表在开标现场经抽签确定。

13.3第二轮谈判：由谈判小组按抽签顺序逐一与单位进行谈判，主要对单位谈判响应文件中的不确切、不确定、不全面的内容以及其他内容进行沟通澄清。通过符合性审查的谈判供应商依据质疑表及谈判内容，现场进行第二次报价，供应商的第二轮报价不允许高于第一轮报价。

13.4谈判小组根据谈判和质疑答复情况以及竞争性谈判文件中的内容，对所有谈判供应商进行比较评价，根据竞争性谈判文件规定的评审办法提交评审意见。

13.5谈判小组根据评审意见，将谈判报价按由低到高的顺序进行排序，写出书面评审报告，确定排序第一的供应商为成交人。

14、谈判小组

14.1采购人将根据竞争性谈判文件的有关要求组建谈判小组。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估、比较。

14.2谈判小组由3人组成。

15、谈判响应文件的审查

15.1谈判开始后，谈判小组将组织审查谈判响应文件是否完整，总体编排是否有序，文件是否已恰当的签署，有无计算上的错误等。若汉字表示的数据与数字表示的有差别，则以汉字表示的数据为准。若谈判供应商拒绝接受上述修正，其谈判响应文件将被拒绝。

15.2在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提供的资格证明文件审查其资质、资金、技术和服务能力。如果确定其无资格履行合同，其谈判响应文件将被拒绝。

15.3允许修正谈判响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

15.4谈判小组判断谈判响应文件的响应性仅基于竞争性谈判文件本身内容而不靠外部证据。

15.5没有实质上响应竞争性谈判文件要求的谈判响应文件将被拒绝。

15.6评审中有下列情形之一的，谈判供应商的谈判或成交资格将会被取消：

(1)采购项目超出其经营范围的；

(2)资格证明文件不全，或不满足竞争性谈判文件规定的谈判资质要求的；

(3)谈判响应文件没有法定代表人签字或盖章或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字或盖章和加盖公章的；

(4)谈判响应文件有效期不足的；

(5)不满足谈判项目说明和要求的；

(6)谈判响应文件中载明的标准和方法等不符合竞争性谈判文件要求；

(7)谈判响应文件附有采购人不能接受的条件；

(8)不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

(9)谈判响应文件未按要求密封；

(10)谈判响应文件未按规定和格式填写，字迹模糊；

16、谈判响应文件的澄清

16.1为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向谈判供应商质疑，请谈判供应商澄清其相关内容。谈判供应商有责任按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

16.2重要澄清的答复内容应是书面的，并由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

16.3谈判供应商的澄清文件是谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

16.4谈判响应文件的澄清不得对谈判响应文件进行实质性修改。

17、评审原则和方法

详见“第四章项目采购资料表”

18、保密及其他注意事项

18.1评审是谈判采购工作的重要环节，评审工作在谈判小组内独立进行，谈判小组将遵照评审原则方法，公正、公平地对待所有谈判供应商。

18.2在谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其谈判或成交资格可能被拒绝。

18.3为保证评审的公正性，评审期间直至授予成交人合同，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与评审工作有接触的任何人不得也不应将评审情况泄露。

18.4采购人不退还谈判响应文件。

## 六、授予合同

19、成交确定

19.1评审结束后，依据谈判小组的评审结果，择优确定成交人。

20、成交通知

20.1成交人确定后，采购人在以书面形式向成交人发出“成交通知书”。

20.2“成交通知书”将作为签订合同的依据。

21、评审结果的公示

21.1政府采购科在收到采购人的《成交单位确认函》后，1个工作日内，将成交结果在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》上发布。

21.2谈判供应商若对成交结果有疑问，有权按照《政府采购供应商投诉处理管理办法》规定的程序进行质疑和投诉，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

22、接受和拒绝任何或所有谈判供应商的权利

22.1如出现重大变故，谈判任务取消情况，采购人保留因此原因在成交之前任何时候接受或拒绝任何成交、以及宣布成交无效或拒绝所有谈判的权力，对受影响的谈判供应商不承担任何责任。

23、签定合同

23.1成交人按“成交通知书”指定的时间、地点与采购方签订合同。合同内容由成交人拟定。

23.2竞争性谈判文件、成交人的谈判响应文件及其澄清文件、质疑答复等均为签定合同的依据。

23.3严禁成交人分包或转包项目。

23.4如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取成交金额5%的违约金。

23.5如成交人不按条约签订合同，采购人将报请监督管理部门取消其成交资格。采购人可在监督管理部门同意后在候选成交单位中重新选定成交单位或重新采购。

# 第三章 谈判响应文件格式

封面格式：

（正本/副本）

永城市公安局电梯设备加装及电梯钢结构井道制作项目（二次）

竞争性谈判响应文件

供应商名称：	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）

年	月	 日

目录

一、法定代表人授权书

二、谈判书

三、资格证明文件

四、报价表格

五、技术规格偏差表

六、商务条款偏差表

七、项目实施方案

八、服务计划

九、反商业贿赂承诺书

十、其他

一、法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于(注册地址)的公司的法定代表人(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权(单位)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就项目编号为永财采购【2019】  号、永公采【2019】  号的永城市公安局电梯设备加装及电梯钢结构井道制作项目（二次）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

二、谈判书

致：（采购单位名称）

在研究了项目编号为的竞争性谈判文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件正本壹份和副本叁份，并对之负法律责任。

- 法定代表人授权书

- 谈判书

- 资格证明文件

- 报价表格

- 技术规格偏差表

- 商务条款偏差表

- 项目实施方案

- 服务计划

- 反商业贿赂承诺书

- 其他

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附谈判报价表中规定的应提供的第一轮报价为       人民币，（文字表示）调试、安装及试运行期     ，质保期    ，在上述时间内，我们将按照竞争性谈判文件的要求完成本项目的全部服务工作。

- 如果我们的谈判响应文件被接受并中标，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 我们已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本谈判响应文件自递交截止日起有效期为60个工作日。

- 我们承诺，与采购方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购方的附属机构。

- 我们同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判响应文件或收到的任何谈判响应文件。

- 与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

三、资格证明文件

1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,须具有独立法人资格;

2、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

3、制造商资质：

3.1投标人应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；

3.2特种设备（电梯）制造许可证A级资质，特种设备（电梯）安装改造维修许可证（安装、维修）B 级及以上资质；

3.3电梯制造商特种设备制造许可证中“乘客电梯”一栏表内“曳引式客梯”（V）大于或等于2m/s（以制造许可证为准）；

4、经销商资质：

4.1投标人应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；

4.2投标人需提供生产厂家唯一授权委托书原件；

5、不接受联合体投标；
附件1：

3.1关于资格文件的声明函

致      ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  的采购活动进行谈判。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明、陈述、相关资料和公司基本情况资料是均是真实的、准确的、合法的。同意此次竞争性谈判文件中的各项内容。

本单位如中标，保证按照谈判响应文件的承诺与贵方签订合同。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

附件2：

3.6参加政府采购活动三年内没有重大违法记录；成立年限不足的企业从成立之日起计；

我公司承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入黑名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目谈判资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：年月日

四、报价表格

（一）第一轮报价表

项目名称：永城市公安局电梯设备加装及电梯钢结构井道制作项目（二次）

项目编号：永财采购【2019】  号；永公采【2019】  号

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 第一轮报价 （人民币：元） | 小写： 大写： |
| 交 货 期 |  |
| 质 保 期 |  |
| 其他优惠条件 |  |

注：1、本次报价应包含完成本项目需要的所有费用。

2、谈判供应商应注明报价为第几轮报价。

（二）报价一览表

项目名称：                                               金额单位：      元

| 序号 | 产品名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

（三）备件、专用工具和消耗品价格表

| 项目名称： 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

注明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

3、若无备件、专用工具和消耗品，此表可不做。

（四）货物分项报价一览表

项目名称：                                                 金额单位：     元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货日期 | 交货地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要是指非国产货物的关税及其他费用等。

3、货物分项必须与货物需求表中货物分项一致。

五、技术规格偏差表

项目名称：                                      金额单位：    元

| 序号 | 货物名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 对谈判文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 谈判文件 | 谈判响应文件 |  |  |  |
| 1 | 货物名称1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：

1、货物技术参数及要求存在偏差的必须如实填写本表；

2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；

3、谈判响应文件此偏差表中出现（例如：“要求谈判供应商”、“要求不大于或不小于”、“谈判供应商须出具、谈判供应商提供…..”）等类似字、词，有可能被评审小组视为照抄复制谈判文件，将有可能承担谈判被拒风险。

六、商务条款偏差表

项目名称：                                                       金额单位：元

| 序号 | 内容 | 谈判要求 | 谈判响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 谈判有效期 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：

1、货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表。

七、项目实施方案

（格式自拟）

八、服务承诺

（格式自拟）

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在永城市公安局电梯设备加装及电梯钢结构井道制作项目（二次）的采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

日期：年月日

十、其他

请投标人法人或授权人本人携带以下材料原件：

制造商：

1、营业执照副本（或三证合一营业执照副本）

2、制造许可证资质证和安装改造维修许可证资质证；

3、组织机构代码证；

4、税务登记证；

5、法人身份证原件、授权委托人身份证原件；

经销商：

1、营业执照副本（或三证合一营业执照副本）;

2、组织机构代码证；

3、税务登记证；

4、投标人需提生产厂家唯一授权委托书原件；

5、法人复印件、授权委托人身份证原件；

6、需提供制造商报名资格要求的材料复印件（加盖厂家公章）。

以上证件：审查原件同时加盖公章复印件一套。

以及供应商认为有必要提供的其他资料

# 第四章 项目采购资料表

本表是对“谈判供应商须知”的具体补充和修改，如有与前面矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 项目名称：永城市公安局电梯设备加装及电梯钢结构井道制作项目（二次） |
| 2 | 项目编号：永财采购【2019】137号；永公采【2019】137号 |
| 3 | 资金来源：财政资金 |
| 4 | 采 购 人：永城市公安局 联 系 人：卢先生 电 话：19803707111 联系地址：永城市东方大道 |
| 5 | 代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科 联 系 人：周女士 联系方式：0370-5019918 联系地址：永城市浍河路 |
| 谈判报价和货币 |  |
| 7 | 相关费用：无论谈判过程中的作法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。 |
| 8 | 本项目预算价为：30.2万元。供应商的谈判报价高于预算价的视为无效报价，其谈判予以拒绝。 |
| 9 | 谈判货币：人民币 |
| 谈判响应文件的递交 |  |
| 10 | 谈判响应文件有效期：从谈判响应文件递交截止日起60个工作日。 |
| 11 | 谈判响应文件递交地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室 谈判响应文件递交截止时间：2019年10月10日9时30分（北京时间）； |
| 12 | 本项目不允许分包、转包 |
| 13 | 质保期：1 年。 |
| 14 | 交货期：10日历天。 |
| 15 | 付款方式：电梯设备合同签订3个工作日内支付合同总金额的30%，发货前3日付65%。剩余合同总价5%作为质保金，质保期到期6日内支付 电梯安装及钢结构制作合同安装队进场前付合同总价50%待工程施工完成并验收合格后付50%。 |
| 16 | 电子化采购模式：投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求： 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 18 | 投标文件份数： 正本壹份、副本叁份、电子版壹份。 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·永城市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本三份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件。 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 评标 |  |
| 19 | 1 成交原则和方法（在满足谈判文件的情况下，最低价中标） （1）坚持公正、平等对待所有参加谈判的谈判供应商。 （2）坚持竞争性谈判文件的所有相关规定，择优确定成交方。 （3）对谈判响应性文件实质性要求偏离过大或响应明显不力的谈判响应性文件，将不被接受。 （4）对谈判响应性文件中的主要技术参数指标有负偏离的，做无效标处理。 （5）在价格、服务等条件同等情况下，质量及性能参数最优者优先成交。 （6）在价格、质量等条件同等情况下，提供最佳服务者优先成交。 （7）在质量和服务相等的情况下，价格最优者优先成交。 （8）价格、质量、服务等条件同等情况下，能提供财务优惠条件者优先成交。 （9）合同将授予符合竞争性谈判文件要求，并且报价最合理，能提供最佳服务的谈判供应商。 2 谈判小组对每个谈判供应商的谈判响应性文件综合各个服务条件进行比较，列出谈判供应商的报价比较表。 3 对各谈判供应商所报技术性能进行比较 4 对其他内容进行分析比较： (1) 项目实施方案 (2) 服务承诺书 (3) 谈判供应商提供的其它优惠条件 5 综合以上分析比较，最后得出评审结论： 谈判小组将根据需方要求和成交原则，从参与谈判的谈判供应商中，推荐出合格的成交谈判供应商，择优推荐1—2名成交候选人。 |

# 第五章 谈判项目说明和要求

| 永城市公安局电梯参数规格技术要求 |  |
| --- | --- |
|  | 载重：800kg |
|  | 速度：1.0m/s |
|  | 服务层站：5/3/3 |
|  | 提升高度：H=14.290m |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮 |
|  | 控制方式： 单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：贯通门中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部对重侧（无机房） |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)： 2000mm*2000mm |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)： 1400mm*1750mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)： 800mm*2100mm |
|  | 顶层净高:3900mm |
|  | 底坑深度:1200mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：443发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁： |
|  | 轿门材质：443发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：简洁大方 |
|  | 地板型号：PVC拼花 |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：443发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层为采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：所有层为443发纹不锈钢 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：所有层为443发纹不锈钢 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2003 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/XO 10902.1 其他相关标准 |

| 永城市公安局电梯功能配置要求 |  |
| --- | --- |
| 主要功能 |  |
| 1、全集选控制 | 2、自动返基站 |
| 3、满载直驶 | 4、错误指令取消 |
| 5、重新初始化运行 | 6、故障自诊断 |
| 7、井道楼层间距自学习 | 8、端站保护 |
| 9、超载保护 | 10、驱动设备过热保护 |
| 11、电网异常检测功能 | 12、速度异常检测功能 |
| 13、接触器异常检测功能 | 14、抱闸异常检测功能 |
| 15、轿顶检修 | 16、机房紧急电动运行 |
| 17、自动泊梯 | 18、锁梯开关 |
| 19、自动返回 | 20、开关门按钮 |
| 21、光幕门保护 | 22、关门力矩保护 |
| 23、轿厢开门保护 | 24、轿厢关门保护 |
| 25、厅外重开门 | 26、轿厢关门延时保护 |
| 27、内部通话装置 | 28、轿厢到站钟 |
| 29、轿厢警铃 | 30、轿厢内应急照明 |
| 31、轿内照明风扇自动控制 | 32、轿内楼层及方向显示 |
| 33、厅外楼层及方向显示 | 34、防捣乱保护 |
| 35、静音模式 | 36、语音安抚 |

电梯安装施工要求

一、工程概况：

1、工程基本情况

1.1 工程名称：永城市公安局

1.2 施工地点：永城市东方大道

1.3 客户联系人及联系方式：

1.4 质量目标：一次验收合格率98％，一次交付合格率100％

1.5 计划施工时间：

预计开工日期：

预计调试日期：

预计完工日期：

2、施工前期勘测：

2.1 规格型号：质量合格

2.2 数量：1台

2.3 载重：800公斤

2.4 速度： 1.0m/s

2.5 层站：5层3站3门

2.6 驱动方式： 曳引

2.7 电梯目前状况描述：设备到场待装

二、施工依据：

1、法律法规：

1.1 《特种设备安全监察条例》

1.2 《中华人民共和国安全生产管理法》

1.3 《特种设备质量监督与安全监察规定》

2、行业、企业有关技术标准

2.1  GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

2.2  GB/T10058－1997《电梯技术条件》

2.3  GB/T10059－1997《电梯试验方法》

2.4  GB10060－93《电梯安装验收规范》

2.5  GB/T18715－2002《电梯维修规范》

2.6 《电梯安装监督检验与定期检验规则》

2.7  公司电梯施工有关工艺规程

三、资源配置

1、人力资源组织

a. 施工负责人：

b. 施工技术负责人：

c. 安全员：

2、施工工具及仪器：

螺丝刀若干、扳手6－30mm、钢丝钳、尖嘴钳、电焊机、切割机、手拉葫芦、手锤、工作灯、卷尺、钢尺、万用表、 钳形电流表、游标卡尺、塞尺、磁力线坠

3、劳保用品：

安全帽、安全带、防护网、防护栏、护目镜、电焊面罩、绝缘鞋、手套

- 备品配件：（按合同规定）

四、安全防护措施

1、严格执行公司三级安全检查制度。

2、做好安全宣誓记录。

3、严禁酒后或精神恍惚时从事电梯作业。

4、检查机房门窗应完好，认真清理施工现场。

5、井道口、层门口做好防护栏，并粘贴警示标识。

6、严禁立体交叉施工。

7、施工中易燃易爆物品如汽油、煤油、氧气、乙炔等要妥善保管，分开存放，使用时应注意安全距离，工完场清。

8、吊装使用的吊具、绳索等使用前仔细检查，吊装时吊钩下严禁站人，并保持安全距离。

9、严禁带电作业。

10、严格遵守业主各项管理制度。

11、严格执行公司《施工现场管理制度》

五、记录的要求

电梯安装过程中及完工后应及时作好施工记录，安装的重要零部件的合格证明应保存归档，为电梯安装合格提供证据。

六、施工应达到的标准

（一） 机房工作标准：

1.甲方配置：

1.1 主电源开关、井道、轿厢照明开关

1.2 三相五线电源

2、控制柜功能检测

2.1 检修侧有不少于0.7×0.6的预留空间

2.2 断错相保护有效

2.3 通电导体与地之间电阻≥0.5MΩ

2.4 所有电气设备、线管、线槽按地阻值应≤4Ω

2.5 易于带电部件与机房接地连通良好

3、曳引机的调整维护：

3.1 有适量的油量，油质符合要求

3.2 制动器工作灵活、有效，符合原设计要求

3.3 制动器电流至少有2个独立电气元件控制，如果其中一个接触器的主触点未打开，最迟在下一次运行方向改变时，应防止电梯再运行。

3.4 曳引轮垂直度误差≤2mm以内

3.5 曳引轮、导向轮平行度误差应在≤1mm以内

3.6 曳引轮应设置防跳绳装置和安全防护装置

3.7 应有上行超速保护装置

3.8切断电动机电流至少应当用两个独立的电气装置来实现。当电梯停止时，如果其中一个接触器的主触点未打开最迟应在下一次运行方向改变时，应该防止电梯再运行。

4、钢丝绳的标准要求：

4.1 钢丝绳应无断丝、无断股

4.2 公称直径磨损不能大于7％

4.3 钢丝绳落入孔应在20－40mm

4.4 防护台阶≥50mm

4.5 巴士合金应一次浇注完成，温度不少于380oC

4.6 绳头组合应有双重锁紧螺母，开口销及防扭转措施

4.7 钢丝绳之间最大张力差应≤5％

4.8 钢丝绳及绳头内严禁有死弯

5、限速器

5.1 限速器的选型应正确，与额定速度相符

5.2 封记应完好

5.3 开关应灵活可靠

5.4 上行保护装置及开关动作可靠

5.5 与导轨顶面和端面误差均不大于10mm

5.6 接地保护安全可靠

6、救援设备：

6.1 配有可靠地松闸扳手

6.2 标有上、下方向的盘车轮

6.3 切合实际的救援说明

6.4 准确无误的绳标、绳显

（二） 井道的工作标准：

1、安全距离：

当电梯冲顶、对重缓冲器完全压缩后，轿顶应提供以下安全距离保证：

1.1 导轨不小于0.1+0.035v2(m)的制导行程

1.2 站人位置不小于1.0+0.035v2(m)距离

1.3 井道顶最低部件与轿厢最高部件不小于0.3+0.035v2(m)的距离

1.4 提供一个不小于0.5m×0.6m×0.8m矩形空间

1.5 当轿厢完全压缩缓冲器时，对重导轨应提供不小于0.1+0.035v2(m)的制导行程

2、导轨及支架

2.1 每根导轨必须有2个支架，其间隔不大于2.5m

2.2 每列导轨工作面5mm铅垂线偏差T型导轨不大于1.2mm，对重导轨不大于2mm

2.3 两列导轨顶面距离偏差：轿厢侧+2mm，对重侧+3mm

2.4 导轨工作向接头台阶应不大于：轿厢侧0.05mm，对重侧0.15mm

3、安全开关

3.1 上、下强迫换速开关应动作灵活可靠

3.2 上、下限位开关应作用可靠，符合可反方向运行要求

3.3 应设置在轿厢和对重接触缓冲器前起作用的极限保护开关，在轿厢或对重压缩缓冲器期间该开关应始终保持动作状态

3.4 极限开关动作后，电梯不能自动恢复运行

4、电缆、电线的敷设

4.1 线管、线槽应敷设牢固、动力线与信号线分开敷设

4.2 电线、电缆应采取防绝缘层损伤的措施

4.3 随行电缆应避免与限速器绳、限速极限开关、灯等装置干涉

4.4 当轿厢实在压缩在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢边框接触

4.5 应设置防止移动电缆与导轨支架干涉的防护装置

5、井道照明的设置：

5.1 井道应设置永久性照明灯

5.2 井道最高、最低0.5m以内各装设一盏灯

5.3 中间不超过7m间距敷设

5.4 井道所有门关闭后，轿顶及底坑地面以上1.0m处亮度至少为50lx

6、轿厢设置的要求：

6.1 轿顶应设置防护栏，当顶层距离满足要求时，护栏不低于1.10m

6.2 轿顶应设置急停开关、检修插座、轿顶照明并有中文标识

6.3轿顶应设置防止误操作的双稳态检修开关，并保持具有优先权。检修运行速度不能大于0.63m/s

6.4 如有安全窗，则应有检测其锁紧状态的安全开关，并不能朝轿厢内开启

6.5 轿厢内应有电梯制造单位名称或商标，并标明载重量和准乘人数

6.6轿内应设置紧急报警和应急照明装置，该装置停电后应有自动充电电源供电，应急照明供电时间供1W灯泡用1小时

6.7 应设置宽度不小于出入口的垂直部分大于0.75m的轿厢护脚板

6.8 应设置与速度相匹配的安全钳及在其动作前起作用的安全钳开关

6.9 防止轿厢超载运行的装置应可靠

6.10导靴应固定牢固、无磨损，润滑良好

7、对重组合安全的要求：

7.1 对重块应设置防跳出装置

7.2 导靴应固定牢固、无磨损

7.3 润滑系统良好

7.4 补偿链（绳）无磨损，二次保护完整，悬挂装置双重螺母，开口销完整

（三） 层站、层门、轿门：

1、层门：

1.1 层门装置及地坎应固定牢固

1.2 门扇与门框、地坎间隙应保持在（客梯1－6mm、货梯1－8mm）

1.3 层门和轿门运行时不应有脱轨、机械卡阻或行程终端时错位

1.4 当轿厢在开锁区外时，层门应有自动关闭层门装置

1.5 轿厢应在层门锁紧元件最小啮合长度不小于7mm时才能启动

1.6 如果一个层门或轿门开着，应不能启动电梯或不能保持继续运行

1.7 每个层门均应有从外部可开启的三角锁

2、层站：

2.1 外呼按钮及显示功能正常有效

2.2 如有消防开关，消防功能应正确有效

3、轿门

3.1 轿门应设置灵活有效的防夹功能

3.2 轿门与门框及地坎间隙应为（客梯：1－6mm，货梯：1－8mm）

（四） 地坑要求：

1、安全距离：

当轿厢完全压缩缓冲器时，地坑应满足以下条件：

1.1 提供一个不小于0.5m×0.6m×1.0m的长方体

1.2 导靴、安全钳、护脚板等部件与地坑面不小0.1m

2、地坑装置

2.1 红色双稳态急停开关及检修插座并有中文标识

2.2不低于2.5m的对重防护栏且补偿链不得与其干涉

2.3 限速器涨绳轮防止断绳开关功能可靠

2.4 深度大于1.6m时应设安全牢固的爬梯

2.5 地坑应清洁干净无杂物

3、缓冲器设置：

3.1 弹簧缓冲器只能用于≤1m的电梯

3.2 弹簧缓冲器安全距离200－350mm液压缓冲器安全距离150－400mm

3.3 液压缓冲器油位正常，柱塞防尘防锈良好

3.4 液压缓冲器电气开关动作安全可靠

3.5 液压缓冲器复位时间不大于120秒

（五） 功能试验：

1、限速器－安全钳联动试验安全可靠

2、平衡系数保持在0.4－0.5之间

3、轿厢装载125％负荷下行制停应可靠

4、轿厢平层精度为：双速+30mm，调速+15mm

5、轿内操纵控制正常、信号显示清晰

6、上行超速保护功能可靠

7、对重完全压缩在缓冲器上，轿厢不能被钢丝绳提升

8、轿厢载50％负荷上下行速度应在设计范围92％－105％之间

电梯钢结构井道要求

一、1、采用150*150mm方钢管为主承重结构。

2、采用100*100mm矩形钢管为两侧导轨支架横梁

3、采用钢化夹胶玻璃。

4、220系列304材质驳接爪，995黑色结构胶；

5、构架基坑防水采用国标丙纶布防水及各个土建工程。

6、顶部屋面采用复合板或玻璃。

7、钢架机构油漆采用专用油漆

8、负责提供并安装电梯门外门套发纹不锈钢。

以上材质根据供货情况可适当进行调整，但材质不能低于以上规格要求。

二、为保证工程质量及施工的顺利进行，甲方应派员参加本工程配合协调工作；

三、施工质量进行监督，确保钢架满足电梯安装要求。

四、其它事项：

1、井道内外安装脚手架等均在施工范围内。

2、甲方应免费提供施工电源、施工场地、材料及工具存放的仓库；

3、施工期间井道周围及上下应无其它工程人员施工。

4、电梯开门侧墙体封闭、底坑开挖，施工范围内。

5、由施工方造成的施工安全人员伤亡事故问题由施工方自行负责。

6、按图施工，文明施工，保证电梯钢架施工质量。

# 第六章 合同条款

电(扶)梯设备安装合同

合同编号：

买方（甲方）                                    卖方（乙方）

单位名称：                                      单位名称：

地址：                                          地址：

电话：                                          总机：

传真：                                          电话：

邮编：                                          邮编：

开户银行：                                      开户银行：

银行帐号：                                      银行户名：

税务登记号：                                    银行帐号：

注册号或社会统一信用代码：                      注册号或社会统一信用代码:

甲方盖章：                                        乙方盖章：

年      月      日                           年      月       日

- 注：1、乙方上述开户银行及银行帐号为乙方指定帐户，甲方所付款项均应汇入该帐户。

鉴于甲方意欲委托乙方安装位于                 （项目地址）的               （项目名称）的电（扶）梯，现经甲、乙双方协商一致订立以下条款，并遵照执行。本合同电（扶）梯的安装通过乙方或乙方委托的具有国家认可相应资质的单位实施，乙方对其委托单位的安装行为进行监督指导并在本合同范围内承担责任。

- 设备型号、数量及安装费价格 [具体规格参数详见《电（扶）梯设备买卖合同》中的附件一]：

| 合同号 | 型 号 | 层/站/门 （扶梯提升高度） | 安装费及钢结构改造单价 | 数 量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 大写： |  |  |  |  | 小写： |

二、 付款规定

1、甲方在安装开工日期3天前，向乙方支付总额的50%。计人民币（大写）     整。如设备已经到达工地，且工地具备安装条件，乙方将在收款后的3天内进场安装。

2、电梯安装调试完成，在通过当地特种设备安全监督管理部门验收合格之日起3天内，甲方按照本合同要求向乙方支付剩余的50%，计人民币（大写）     整.乙方收到合同规定的款额后，甲、乙双方办理电（扶）梯移交手续。在未收到全部安装款的情况下，乙方有权停止电梯的任何使用，且乙方不承担电梯看管责任。

3、如因甲方原因导致乙方不能及时安装，或因甲方原因不能及时报验或甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收的，则从设备发货之日起六个月满日，甲方应立即支付合同规定的全部安装费。

4、未经乙方事先书面同意，若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方，视为甲方未履行付款义务。

三、安装施工期

1、 本合同拟定预计开工时间      年     月，预计施工周期为       周。 该安装施工应有甲乙双方书面的土建和工地状况确认函，方能执行。如因无此土建和工地状况确认函，导致工程不能在此期间完成的，乙方不承担责任。

2、 当电（扶）梯设备到达安装地点，按照本合同规定条款，甲、乙双方联合检查土建和工地状况并确认土建和工地状况具备安装条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

3、 如因非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试（如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等），乙方对所造成的延期和误工不负责任，且甲方应承担乙方由于停工而造成的一切直接损失和费用。

四、 电（扶）梯安装相关的工作责任和费用

- 甲方责任和费用

1.1在电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担；

1.2 在乙方进场前，甲方在安装施工现场提供足够面积的、有防盗措施和风雨保护措施要求的电（扶）梯部件存储库房和工具室，以及库房内的照明电源和消防器材；在乙方进场后，负责施工现场安全保卫工作。

1.3 在电梯进场前在距离机房20米的范围内提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源（220v)至电梯机房电源箱内。并在验收时提供从土建配电箱至电梯随梯配电箱内的动力电源。

1.4 负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调工作相关。

1.5 负责提供扶梯吊装场地和吊装点。

1.6根据《特种设备安全法》之规定，电梯产品未经特种设备安全监督管理部门验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。

2、乙方责任和费用

2.1 在安装前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。如果因甲方原因而无法进场安装，则电梯看管责任不由乙方承担。

2.4 按照国家电（扶）梯安装规范和西奥质量标准完成设备的安装和调试工作。

2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

2.8 负责安装质量的自检验收，配合甲方或当地特种设备安全监督管理部门进行验收。

2.9 负责由于安装质量问题造成的的整改和费用。

3.0根据政府规定向当地特种设备安全监督管理部门提出开工或验收申请。

3、甲乙双方负责费用清单

（1）负责现场起吊工作                       ☑乙方负责

（2）负责到货时的卸货及到存储地点的搬运

□甲方负责      ■乙方负责

（3）提供符合西奥电梯标准的脚手架或无脚手架安装平台

□甲方负责      ■乙方负责

（4）提供井道护栏                                          ☑乙方负责

（5）负责水电费用，收费标准：                              □乙方负责

（6）负责土建配合费，配合费收费标准：

☑乙方负责

（7）负责安装开工申报、验收费用及监检费用

□甲方负责      ■乙方负责

五、保修

- 保修期：自当地特种设备安全监督管理部门对电（扶）梯验收合格之日起，乙方向甲方提供为期12个月的免费维修保养服务,但保修期最长不超过自发货之日起18个月。

- 在免费维修保养期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件（不包括照明灯具和油脂），因非甲方原因造成的设备损坏由乙方承担责任和费用 。

- 如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电（扶）梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

- 鉴于电（扶）梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电（扶）梯设备交付使用后，应由乙方进行有偿保养，并由双方于本合同约定的保修期满日前15天签订《电（扶）梯设备保养合同》，乙方将提供完善的保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

六、价格调整

如果因为甲方原因造成实际安装日期迟于本合同签署之日起12个月，或实际安装日期迟于电（扶）梯货到工地之日起6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，前述任一情况出现则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。如不能达成补充协议的，视为甲方单方废止本合同，甲方已付款项不再退回，并需赔偿因此给乙方造成的损失。

七、司法管辖

任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成各自可向所在地人民法院起诉。

八、不可抗力

- 不可抗力，是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件及一方供应商所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

- 不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由当地商会或其他权威机构出具的不可抗力事件证明。

九、违约条款

- 乙方由于自身原因，造成不能按时完成电（扶）梯安装，则乙方应向甲方支付违约金，具体的计付方法为：每延误一周，违约金为本合同总价的千分之五，不足一周的以一周计，但此违约金最多不超过本合同中未按时完成电（扶）梯安装总价的百分之十；

- 甲方应按本合同规定的付款方式按时付款，如甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内按时支付本合同相关款项时，则甲方应向乙方支付延迟付款违约金，具体计付方法为：每延误一周，违约金为本合同总价的千分之五，不足一周的以一周计，但此违约金最多不超过本合同中未按时完成电（扶）梯安装总价的百分之十；

- 在未得到对方许可的情况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的百分之三十。

十、其他事项

- 本合同条款如有更改，须另行签署补充协议附后；任何变更须经双方代表共同签署并盖章。

- 双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。

- 与本合同有关的通知都应以书面的形式按照本合同扉页所载地址送达至对方，送达方式可以为EMS、快递、挂号信、专人送达等。该送达地址和方式，同样适用于人民法院（或者仲裁机构）在未来可能发生的诉讼（仲裁）活动中的各类资料。任何一方送达地址发生变更应在7日内书面通知另一方，否则按照原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

- 本合同文本自双方盖章之日起生效。本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二份，具同等法律效力。

【以下无正文】

电(扶)梯设备买卖合同

合同编号：

买方（甲方）                                    卖方（乙方）

单位名称：                                      单位名称：

地址：                                          地址：

电话：                                          总机：

传真：                                          电话：

邮编：                                          邮编：

开户银行：                                      开户银行：

银行帐号：                                      银行户名：

税务登记号：                                    银行帐号：

注册号或社会统一信用代码：                      注册号或社会统一信用代码:

甲方盖章：                                        乙方盖章：

年      月      日                              年     月      日

*注：1.乙方上述开户银行及银行帐号为乙方指定帐户，甲方所付款项均应汇入该帐户。

2.可选项中，选择请在该项前的“□”内划“”，未选请在该项前的“□”内划“”。

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行：

- 设备型号、数量及价格 [具体规格参数详见附件一]

| 合同号 | 型 号 | 层/站/门 （扶梯提升高度） | 设 备 单 价 （元/台） | 数 量 | 设备价小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备价合计（大写）：人民币： |  |  |  |  | 合计： |

- 付款方式

2.1 在本合同签订之日起2天内，甲方将本合同设备总价的30%计人民币（大写）：      提货前2日付合同总价65%人民币（大写）：    剩余5%作为质保金，质保期完成支付，直接付至本合同乙方指定的帐户。

2.2 分批发货，分批付款，定金除外。

2.3未经乙方事先书面同意，若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方，视为甲方未履行付款义务。

- 交货

3.1常规梯型的交货期限不少于乙方收到甲方支付的第2条约定的相应款项和甲方确认所有技术条款（包    括土建布置图、规格参数表）之日起20个工作日，特殊梯型及含有特殊部件的梯型另行约定。

3.3交货方式:

交货地点：

由承运单位（承运单位名称： ）运至甲方工地（地址为        接货人为：      联系方式           ）

3.4运输费用结算方式

运输费、保险费由___乙方__承担，与承运单位直接结算。

4、收货查验

4.1 甲方提货时应清点货物及箱数，并对包装箱的完好或损坏状态进行验收及确认。

4.2甲方在货到工地3天内会同乙方对货物箱数进行清点并书面签收；如甲方未在此期间进行清点验收的，视为乙方交付的货物符合本合同要求。在箱数无误、包装箱完好的情况下，漏发、错发的设备部件，经证实后由乙方免费补发或换发。由乙方负责安装的，双方应在安装进场前进行开箱验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据）。在包装箱完好无损的情况下，箱内货物有缺损由乙方负责补足、修理或更换。如开箱验收前包装箱已经损坏，箱内货物有缺损的，或者包装箱数量与根据本合同第4.1条约定清点的数量不一致的，则乙方不承担责任。

5、产品质量保证

5.1 乙方电梯根据“GB7588-2003” 、扶梯根据 “GB-16899-2011”制造与安装安全规范进行制造与安装。

5.2 本合同中，电（扶）梯软件研发（技术服务）比例为18%。

5.3 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

5.4 本合同产品质保期为自乙方发货之日起18个月内，或自货物安装完毕经特种设备安全监督管理部门验收合格（若产品分批验收，则分批起算）之日起12个月内（两者以先到日期为准）。

5.5 根据《特种设备安全法》第22条之规定，电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。在签订本合同的同时，甲、乙双方必须签订《电（扶）梯设备安装合同》，否则由于安装质量问题和质量引起的安全责任与乙方无关，并且乙方保留由于甲方自行安装或寻找其他单位安装造成乙方的任何损失的索赔权。

6、产品包装：

须适合长途正常运输及合理的多次搬动。

7、合同变更和违约

7.1 合同履行中，甲、乙双方任何一方要求变更合同的，应在交货期四个月前以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。因甲方原因引起的合同变更而增加的费用由甲方承担。

7.2 由于非不可抗力原因，乙方逾期交货或甲方逾期付款或甲方逾期提货的，违约方应按逾期部分电（扶）梯设备金额万分之四/天的比例向另一方支付逾期违约金，但违约金总额最高不得超过本合同总价的5%。

7.3除不可抗力及本合同另有约定外，甲乙双方中任何一方单方变更或终止本合同的，须按照定金罚则制度承担违约责任，或向另一方偿付违约金，违约金为本合同设备总价的30%。

7.4甲乙方双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责。

8、不可抗力

8.1不可抗力，是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件及一方供应商所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

8.2不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由当地商会或其他权威机构出具的不可抗力事件证明。

9、其他

9.1 本合同所有条款均为打印文字，对任何条款所作的修改应由双方在本合同“附件”中注明并在盖章确认后生效。本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。

9.2 本合同文本不得涂改，若需修改，则须经甲、乙双方协商达成一致修改意见，并在设备合同“附件”中注明，且由双方共同签署此附件。

9.3 甲乙双方了解并同意合同设备用于中华人民共和国境内的项目。但由于任何原因，甲方需要变更目的国，甲方应立即通知乙方，乙方有权决定是否交货。乙方行使这一决定权并不构成违约。如甲方单方面变更目的国，甲方应赔偿因此给乙方造成的相关损失。

9.4 本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

9.5在甲方付清本合同项下所有的款项之后（质保金除外），设备的所有权转移给甲方。

9.6双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。

9.7甲、乙双方发生纠纷应友好协商解决，协商不成各自可向所在地人民法院起诉。

9.8与本合同有关的通知都应以书面的形式按照本合同扉页所载地址送达至对方，送达方式可以为EMS、快递、挂号信、专人送达等。该送达地址和方式，同样适用于人民法院（或者仲裁机构）在未来送达可能发生的诉讼（仲裁）活动中的各类资料。任何一方送达地址发生变更应在7日内书面通知另一方，否则按照原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

9.9本合同一式三份，经甲乙双方盖章时起生效，甲方执一份，乙方执二份，具同等法律效力。

【以下无正文】

合同附件：

附件一：规格参数表

附件二：土建布置图