投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有生产厂家质量合格证明的设备或产品。（属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的。

投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

- 技术需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 功能、性能及技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 |  |  |
| 1 | 风冷热泵机组 | 3台 | 功能要求 | 必要功能： |
|  |  |  |  | 1、采用R410a冷媒。 |
|  |  |  |  | 2、压缩机采用涡旋式压缩机。 |
|  |  |  |  | 3、制冷：0~48℃，制热：-15~35℃。 |
|  |  |  |  | 4、机组采用电子膨胀阀节流方式。 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1、单台制冷量≥330kW，单台制热量≥340kW，制冷/制热功率≤113kW。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 2 | 翅板式热回收空调机组 | 3台 | 功能要求 | 必要功能： |
|  |  |  |  | 1、采用知名品牌风机。 |
|  |  |  |  | 2、机组有防冷桥设计，抗锈、防腐蚀。 |
|  |  |  |  | 3、采用高效换热器。 |
|  |  |  |  | 4、热回收效率≥60% |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1、单台风量：20000m3/h;单台制冷量≥95.4kW，单台制热量≥101.5kW，共3台。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 3 | 风机盘管 | 47台 | 功能要求 | 必要功能： |
|  |  |  |  | 1、采用高效电机。 |
|  |  |  |  | 2、采用V型接水盘。 |
|  |  |  |  | 3、采用三挡调速。 |
|  |  |  |  | 4、静压范围30Pa。 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1、单台制冷量≥2.74kW，单台制热量≥4.57kW，风量510m³/h，共6台。 |
|  |  |  |  | 2、单台制冷量≥3.58kW，单台制热量≥5.89kW，风量680m³/h，共18台。 |
|  |  |  |  | 3、单台制冷量≥3.49kW，单台制热量≥5.97kW，风量800m³/h，共8台。 |
|  |  |  |  | 4、单台制冷量≥3.99kW，单台制热量≥6.27kW，风量850m³/h，共5台。 |
|  |  |  |  | 5、单台制冷量≥6.08kW，单台制热量≥9.8kW，风量1030m³/h，共4台。 |
|  |  |  |  | 6、单台制冷量≥6.48kW，单台制热量≥10.9kW，风量1310m³/h，共6台。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 4 | 吊顶式空气处理机组 | 37台 | 功能要求 | 必要功能： |
|  |  |  |  | 1、采用知名品牌风机。 |
|  |  |  |  | 2、机组有防冷桥设计，抗锈、防腐蚀。 |
|  |  |  |  | 3、采用高效换热器。 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |
|  |  |  |  | 1、单台风量：2000m3/h;H=229Pa，单台回风制冷/制热量：14.5/22.5kW，共34台。 |
|  |  |  |  | 2、单台风量：2000m3/h;H=250Pa，单台新风制冷/制热量：28.4/32.9kW，共2台。 |
|  |  |  |  | 3、单台风量：3000m3/h;H=255Pa，单台新风制冷/制热量：31.1/35.6kW，共1台。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 5 | 多联机空调（室外主机） | 78台 | 功能要求 | 必要功能： |
|  |  |  |  | 1、高效环保节能全直流变频多联机组。 |
|  |  |  |  | 2、超长配管设计，最大配管总长800米及以上，机组安装高度、位置自由。 |
|  |  |  |  | 3、高效高静压风管式内机，灵活应对各种建筑环境使用。 |
|  |  |  |  | 4、采用高效率全直流变频压缩机，风扇电机采用直流变速电机。 |
|  |  |  |  | 5、-20℃超低温强劲制热。 |
|  |  |  |  | 6、防雷击。 |
|  |  |  |  | 7、火警联动。 |
|  |  |  |  | 8、掉电记忆功能。 |
|  |  |  |  | 9、掉电应急运转。 |
|  |  |  |  | 辅助功能： |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |
|  |  |  |  | 1、单台制冷/制热量：25.2/27kW，制冷/制热功率≤5.41/5.79kW，计6台。 |
|  |  |  |  | 2、单台制冷/制热量：28.0/31.5kW，制冷/制热功率≤7.2/7.45kW，计6台。 |
|  |  |  |  | 3、单台制冷/制热量：33.5/37.5kW，制冷/制热功率≤9.05/9.0kW，计1台。 |
|  |  |  |  | 4、单台制冷/制热量：40.0/45.0kW，制冷/制热功率≤12.3/11.2kW，计1台。 |
|  |  |  |  | 5、单台制冷/制热量：56.0/63.0kW，制冷/制热功率≤17.0/16.0kW，计2台。 |
|  |  |  |  | 6、单台制冷/制热量：61.5/69.0kW，制冷/制热功率≤17.77/17.01kW，计2台。 |
|  |  |  |  | 7、单台制冷/制热量：67.0/75.0kW，制冷/制热功率≤18.48/17.58kW，计1台。 |
|  |  |  |  | 8、单台制冷/制热量：73.0/81.5kW，制冷/制热功率≤19.0/19.75kW，计8台。 |
|  |  |  |  | 9、单台制冷/制热量：85.0/95.0kW，制冷/制热功率≤22.8/23.1kW，计7台。 |
|  |  |  |  | 10、单台制冷/制热量：90.0/100.0kW，制冷/制热功率≤25.2/24.9kW，计7台。 |
|  |  |  |  | 11、单台制冷/制热量：95.0/106.0kW，制冷/制热功率≤25.9/26.3kW，计4台。 |
|  |  |  |  | 12、单台制冷/制热量：101.0/113.0kW，制冷/制热功率≤27.97/28.2kW，计7台。 |
|  |  |  |  | 13、单台制冷/制热量：106.5/119.0kW，制冷/制热功率≤29.86/29.95kW，计1台。 |
|  |  |  |  | 14、单台制冷/制热量：117.5/132.0kW，制冷/制热功率≤33.6/33.05kW，计3台。 |
|  |  |  |  | 15、单台制冷/制热量：123.0/137.5kW，制冷/制热功率≤35.54/34.2kW，计5台。 |
|  |  |  |  | 16、单台制冷/制热量：128.5/144.0kW，制冷/制热功率≤36.35/34.9kW，计6台。 |
|  |  |  |  | 17、单台制冷/制热量：146.0/163.0kW，制冷/制热功率≤37.3/38.6kW，计7台。 |
|  |  |  |  | 18、单台制冷/制热量：157.0/174.5kW，制冷/制热功率≤41.95/42.4kW，计2台。 |
|  |  |  |  | 19、单台制冷/制热量：163.0/181.5kW，制冷/制热功率≤44/45.1kW，计2台。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： |
|  |  |  |  | 1、换热器铜管采用高效内螺纹紫铜管或黄铜管。 |
|  |  |  |  | 2、快速制热启动。 |
|  |  |  |  | 3、电控冷媒冷却散热。 |
| 6 | 标准型风管天井式（室内机） | 988台 | 功能要求 | 必要功能： |
|  |  |  |  | 1、送风均匀强劲 ，静压范围30～50Pa。 |
|  |  |  |  | 2、运行最低噪音值达35dB（A）。 |
|  |  |  |  | 3、室内机配置电子膨胀阀，自动调节冷媒流量，温度控制在正负0.5℃以内。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |
|  |  |  |  | 1、制冷/制热量：4.5/5.0kW，风量≥700³/h，计18台。 |
|  |  |  |  | 2、制冷/制热量：5.6/6.3kW，风量≥800³/h，计189台。 |
|  |  |  |  | 3、制冷/制热量：6.3/7.1kW，风量≥1000³/h，计304台。 |
|  |  |  |  | 4、制冷/制热量：5.0/5.6kW，风量≥800³/h，计76台。 |
|  |  |  |  | 5、制冷/制热量：7.1/8.0kW，风量≥1000³/h，计82台。 |
|  |  |  |  | 6、制冷/制热量：9.0/10.0kW，风量≥1390³/h，计297台。 |
|  |  |  |  | 7、制冷/制热量：8.0/9.0kW，风量≥1390³/h，计15台。 |
|  |  |  |  | 8、制冷/制热量：10.0/11.2kW，风量≥1450³/h，计7台。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 7 | 四面出风嵌入式 （室内机） | 18台 | 功能要求 | 必要功能： |
|  |  |  |  | 1、送风均匀强劲 。 |
|  |  |  |  | 2、运行最低噪音值达33dB（A）。 |
|  |  |  |  | 3、室内机配置电子膨胀阀，自动调节冷媒流量，温度控制在正负0.5℃以内。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |
|  |  |  |  | 1、制冷/制热量：2.8/3.2kW，风量≧750³/h，计4台。 |
|  |  |  |  | 2、制冷/制热量：3.6/4.0kW，风量≧800³/h，计10台。 |
|  |  |  |  | 3、制冷/制热量：4.5/5.0kW，风量≧900³/h，计4台。 |
| 8 | 单元式风管机 | 8套 | 功能要求 | 必要功能： |
|  |  |  |  | 1、送风均匀强劲，静压范围0～30Pa。 |
|  |  |  |  | 2、室内机配置电子膨胀阀，自动调节冷媒流量，温度控制在正负0.5℃以内。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |
|  |  |  |  | 1、单台制冷/制热量：7.2/8.6kW，制冷/制热功率:2.52/2.84kW，计1套。 |
|  |  |  |  | 2、单台制冷/制热量：12/13.2kW，制冷/制热功率:4.85/4.48kW，计7套。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 9 | 全新风处理机 （室内机） | 13台 | 功能要求 | 必要功能： |
|  |  |  |  | 1、送风均匀强劲，静压范围150～220Pa。 |
|  |  |  |  | 2、室内机配置电子膨胀阀，自动调节冷媒流量，温度控制在正负0.5℃以内。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |
|  |  |  |  | 1、单台风量≧1200³/h，制冷/制热量：14.0/10.0kW，计2台。 |
|  |  |  |  | 2、单台风量≧2000³/h，制冷/制热量：22.0/13.7kW，计5台。 |
|  |  |  |  | 3、单台风量≧2500³/h，制冷/制热量：28.0/18.0kW，计6台。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 10 | 热回收新风机组（通风） | 26台 | 功能要求 | 必要功能： |
|  |  |  |  | 1、具备新风换气处理。 2、采用高效换热材料（提供生产厂家证明原件）。3、无级调节高效节能。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |
|  |  |  |  | 1、风量400m³/h,机外静压≧80Pa,吊顶内安装设备自带控制箱，全热型交换器计3台。 |
|  |  |  |  | 2、风量500m³/h,机外静压≧80Pa,吊顶内安装设备自带控制箱，全热型交换器计3台。 |
|  |  |  |  | 3、风量600m³/h,机外静压≧80Pa,吊顶内安装设备自带控制箱，全热型交换器计2台。 |
|  |  |  |  | 4、风量1500m³/h,机外静压≧160Pa,吊顶内安装设备自带控制箱，全热型交换器计1台。 |
|  |  |  |  | 5、风量2000m³/h,机外静压≧170Pa,吊顶内安装设备自带控制箱，全热型交换器计3台。 |
|  |  |  |  | 6、风量2500m³/h,机外静压≧200Pa,吊顶内安装设备自带控制箱，全热型交换器计9台。 |
|  |  |  |  | 7、风量3000m³/h,机外静压≧210Pa,吊顶内安装设备自带控制箱，全热型交换器计33台。 |
|  |  |  |  | 8、风量4000m³/h,机外静压≧220Pa,吊顶内安装设备自带控制箱，全热型交换器计4台。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 质量标准 |  |  | 以国家标准为准。 |  |
| 验收条件及标准 |  |  | 安装完毕自检无误，达到厂家要求开机调试条件；完全满足招标需求标准。 |  |
| 验收方法及方案 |  |  | 1、到货验收：由采购单位组织相关人员验收。 |  |
|  |  |  | 2、竣工验收：由采购单位组织相关人员与中标单位调试人员共同调试设备，直至设备运行无误。 |  |

# 二、商务要求

| 质保期 | 整机质保24个月。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 1、提供：包括使用说明书、产品合格证等。 2、投标人对其售出的产品提供良好的售后服务，产品存在缺陷的应给予免费更换。 3、投标人在质量保证期内更换的任何零配件，必须是原厂配件。 4、免费提供人员培训，提供相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签定后30日内 地点： |
| 付款方式 | 以合同约定为准 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1套 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 1、在质保期内，凡正常使用出现故障，供应商应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。 2、接到采购人通知后，供应商应在1小时内作出响应，2小时内赶到现场查明情况，并将现场实际情况反馈采购人，按照采购人要求即时排除故障。 |
| 项目授权及售后要求 | 投标人须具有空调制造商对本项目的专项授权；空调厂家在商丘区域有售后维修服务站。 |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| 采购人的特殊要求及说明理由 | 1、投标供应商的报价应根据招标人提供的图纸和工程量清单要求做出定额预算报价。 2、投标供应商须提供室外主机和室内机的制冷制热量值正负偏离5%以内的产品，提供加盖制造商公章的产品样册。 3、投标供应商须提供国家机构颁发认可不少于5人(包含电工、焊工、高处安装特种作业操作证)作业资格证书原件。 |
| --- | --- |

项目实施地点：永城市境内；

交货期：合同签定后30日内；

质保期：24个月；

质量要求：合格；